La presente lettera costituisce conferma formale che i seguenti sistemi di raccordi a pressare sono certificati per l'uso in applicazioni ad aria compressa a una pressione massima di esercizio di 16 bar:

>B< Press Inox, intervallo di dimensioni 15-35 mm se installato utilizzando pressatrici compatibili dotate di una delle seguenti ganasce elencate di seguito:

• NovoPress V / Milwaukee V

• Rothenberger SV

• Rems V

• Rigid V

• Klauke V

>B< Press Inox, intervallo di dimensioni 42-54 mm se installato utilizzando pressatrici compatibili dotate di una delle seguenti imbracature elencate di seguito:

• NovoPress V / Milwaukee V

• Rothenberger SV

• Rems V

• Ridgid V

>B< Press Inox XL, intervallo di dimensioni 76-108 mm se installato utilizzando pressatrici compatibili dotate di una delle seguenti imbracature elencate di seguito:

• REMS M

• NovoPress M

• Milwaukee M

<A> Pressa Inox 304 XL, dimensioni 76-108 mm se installata utilizzando pressatrici compatibili dotate di una delle seguenti imbracature elencate di seguito:

• REMS M

• NovoPress M

• Milwaukee M

<A> Pressa Inox 304 e 316L, dimensioni 15-35 mm se installata utilizzando pressatrici compatibili dotate di una delle seguenti ganasce elencate di seguito:

• NovoPress M / Milwaukee M

• Rothenberger M

• Rems M

• Ridgid M

• Klauke M

<A> Pressare in acciaio inox 304 e 316L, dimensioni 42-54 mm se installato utilizzando utensili di pressatura compatibili dotati di una qualsiasi delle seguenti fascette elencate di seguito:

• NovoPress M / Milwaukee M

• Rothenberger M

• Rems M

Questi raccordi sono stati rigorosamente testati e convalidati per garantire l'integrità meccanica e prestazioni di tenuta superiori alla pressione nominale indicata, in conformità con i protocolli di qualificazione interni e gli standard di settore applicabili.